НаціональнаАкадемія наук України

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського

Науково-технічний центр випробування води

Адреса: 03142, Київ - 142, б. Вернадського, 42

Телефон: (044) 424-01-96	Факс: (044) 423-82-24

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  ІКХХВ ім. А.В. Думанського

НАН України академік НАНУ

____________________ В.В. Гончарук

«_____»__________________ 2018 р.

П Р О Т О К О Л №  10 /2018

за результатами випробування зразків  води

з  бюветів Деснянського   району м. Києва

2-а партія

Всього сторiнок  7

Науково-технічний центр випробування води ІКХХВ НАН України

атестований на технічну компетентність та незалежність

Свідоцтво про атестацію№ ПТ- 423/15 видане  27 листопада 2015 р.

Укрметртестстандартом Держспоживстандарту  України

Київ

1. Мета випробувань – дослiдження зразків води з бюветів за хімічними, мікробіологічними та токсикологічними показниками.

2.Об’єкт випробування: бювети Деснянського   району м. Києва: №40 – вул. Будищанська, 9/40,  №41 – вул. Волкова, 12а, №44 – вул. Жукова, 45в,  №48 – вул. Каштанова, 7,  №49 – вул. Кірова, 2б,  №50– вул. Курчатова, 8б,  №51– вул. Лаврухіна, 11,  №53  - вул. Милославська, 35,  №54 – вул. Радунська, 5, №55 – пр. Лісовий, 18,  № 56 – вул. Маяковського, 54/9  (згідно акту відбору   проб  від  22 січня 2018 р.).

3.  Відбір проб: проби води відібрані та надані на випробування Замовником 22 січня 2018 року.

4. Замовник – Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України.

5. Результати випробувань - Аналіз води проведений (22 січня – 27 лютого 2018 року). Результати  наведено в таблицях 1, 2, 3.

Таблиця 1   ̶  Результати хімічного дослідження води

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №40 | №41 |  |  |  |  | №44 |  |  | №48 |  |  | №49 |  |  | №50 |  |  | №51 |  |  | №53 |  | №54 |  |  | №55 |  |  | №56 |  | ДСТУ 7525:2014 |  |
| 2.Фізико-хімічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водневий показник, рН | 8,15 | 7,38 |  |  |  |  | 7,45 |  |  | 7,91 |  |  | 8,00 |  |  | 7,32 |  |  | 7,54 |  |  | 8,10 |  | 8,18 |  |  | 7,23 |  |  | 7,69 |  | 6,5-8,5 |  |
| Жорсткість загальна, мг-екв/дм3 | 3,25 | 1,5 |  |  |  |  | 6,6 |  |  | 4,9 |  |  | 0,8 |  |  | 0,1 |  |  | 5,5 |  |  | 3,4 |  | 3,15 |  |  | 0,6 |  |  | 5,6 |  | ≤7,0 (1,5-7,0)4* |  |
| Кальцій, мг/дм3 | 35,0 | 18,0 |  |  |  |  | 106,0 |  |  | 42,0 |  |  | 8,0 |  |  | <2,0 |  |  | 84,0 |  |  | 33,0 |  | 33,0 |  |  | 6,0 |  |  | 82,0 |  | ≤130 (25-75)4* |  |
| Магній, мг/дм3 | 18,0 | 7,2 |  |  |  |  | 15,6 |  |  | 33,6 |  |  | 4,8 |  |  | <1,0 |  |  | 15,6 |  |  | 21,0 |  | 22,2 |  |  | 3,6 |  |  | 18,0 |  | ≤80 (10-50)4* |  |
| Гідрокарбонати, мг/дм3 | 336 | 451 |  |  |  |  | 512 |  |  | 287 |  |  | 311 |  |  | 439 |  |  | 390 |  |  | 329 |  | 329 |  |  | 439 |  |  | 421 |  | 400 |  |
| Лужність загальна, мг-екв/дм3 | 5,5 | 7,4 |  |  |  |  | 8,4 |  |  | 4,7 |  |  | 5,1 |  |  | 7,2 |  |  | 6,4 |  |  | 5,4 |  | 5,4 |  |  | 7,2 |  |  | 6,9 |  | 6,5 (0,5-6,5)4* |  |
| Сухий залишок, мг/дм3 | 873 | 447 |  |  |  |  | 479 |  |  | 523 |  |  | 816 |  |  | 492 |  |  | 356 |  |  | 847 |  | 808 |  |  | 407 |  |  | 373 |  | ≤1000 (200-500)4* |  |
| Мінералізація, мг/дм3 | 910 | 651 |  |  |  |  | 710 |  |  | 592 |  |  | 873 |  |  | 648 |  |  | 549 |  |  | 888 |  | 873 |  |  | 689 |  |  | 591 |  | - |  |
| Залізо (заг.), мг/дм3 | 0,068 | 0,14 |  |  |  |  | 0,079 |  |  | 0,049 |  |  | 0,036 |  |  | <0,005 |  |  | 0,008 |  |  | 0,010 |  | 0,044 |  |  | 0,010 |  |  | 0,12 |  | відсутність3* |  |
| Марганець, мг/дм3 | 0,009 | 0,014 |  |  |  |  | 0,025 |  |  | 0,022 |  |  | 0,002 |  |  | 0,006 |  |  | 0,013 |  |  | 0,010 |  | 0,010 |  |  | 0,002 |  |  | 0,012 |  | відсутність3* |  |
| Найменування показників | №40 |  | №41 |  | №44 |  |  | №48 |  |  | №49 |  |  | №50 |  |  | №51 |  |  | №53 |  |  | №54 |  |  | №55 |  |  | №56 |  |  | ДСТУ 7525:2014 |  |
| Мідь, мг/дм3 | 0,007 |  | <5,0×10-4 |  | 0,0009 |  |  | 0,0007 |  |  | 7,7× 10-5 |  |  | 0,003 |  |  | 0,005 |  |  | <5,0×10-4 |  |  | 0,001 |  |  | <5,0×10-4 |  |  | <5,0×10-4 |  |  | відсутність3* |  |
| Цинк, мг/дм3 | 0,033 |  | 0,005 |  | 0,014 |  |  | 0,016 |  |  | 0,074 |  |  | 0,014 |  |  | 0,020 |  |  | 0,014 |  |  | 0,010 |  |  | 0,008 |  |  | 0,010 |  |  | відсутність3* |  |
| Сульфати, мг/дм3 | 33,6 |  | <4,0 |  | <4,0 |  |  | 33,6 |  |  | 38,4 |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | 9,6 |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | ≤150 |  |
| Хлориди, мг/дм3 | 250 |  | 32,7 |  | 17,8 |  |  | 126 |  |  | 237 |  |  | 35,8 |  |  | 17,0 |  |  | 271 |  |  | 248 |  |  | 51 |  |  | 17,0 |  |  | ≤150 |  |
| Тригалогенметани (сума), мкг/дм3 | ˂5 |  | ˂5 |  | ˂5 |  |  | ˂5 |  |  | ˂5 |  |  | ˂5 |  |  | ˂5 |  |  | ˂5 |  |  | ˂5 |  |  | ˂5 |  |  | ˂5 |  |  | ≤0,1 |  |
| Дибромхлорметан, мкг/дм3 | ˂1 |  | ˂1 |  | ˂1 |  |  | ˂1 |  |  | ˂1 |  |  | ˂1 |  |  | ˂1 |  |  | ˂1 |  |  | ˂1 |  |  | ˂1 |  |  | ˂1 |  |  | ≤0,01 |  |
| Чотирихлористий вуглець, мкг/дм3 | ˂1 |  | ˂1 |  | ˂1 |  |  | ˂1 |  |  | ˂1 |  |  | ˂1 |  |  | ˂1 |  |  | ˂1 |  |  | ˂1 |  |  | ˂1 |  |  | ˂1 |  |  | ≤0,002 |  |
| Хлороформ, мкг/дм3 | ˂5 |  | ˂5 |  | ˂5 |  |  | ˂5 |  |  | ˂5 |  |  | ˂5 |  |  | ˂5 |  |  | ˂5 |  |  | ˂5 |  |  | ˂5 |  |  | ˂5 |  |  | ≤60 |  |
| 3. Санітарно-токсикологічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) неорганічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фториди, мг/дм3 | 0,70 |  |  | 0,27 |  | 0,08 |  |  | 0,74 |  |  | 0,44 |  |  | 0,23 |  |  | 0,14 |  |  | 0,77 |  |  |  | 0,58 |  |  | 0,15 |  |  | <0,05 |  | ≤1,2 |
| Сірководень, мг/дм3 | <0,01 |  |  | <0,01 |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  | - |
| Йод, мкг/ дм3 | <4,0 |  |  | <4,0 |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  | - |
| Броміди, мг/дм3 | 0,96 |  |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  | 0,73 |  |  | 0,96 |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  | 1,36 |  |  |  | 1,00 |  |  | 0,03 |  |  | <0,02 |  | відсутність3* |
| Алюміній, мг/дм3 | 0,001 |  |  | 0,009 |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  | відсутність3* |
| Кремнiй (Si), мг/дм3 | 6,0 |  |  | 6,1 |  | 8,6 |  |  | 6,0 |  |  | 5,4 |  |  | 9,2 |  |  | 9,8 |  |  | 6,5 |  |  |  | 5,2 |  |  | 10,8 |  |  | 9,3 |  | - |
| Калій, мг/дм3 | 16,25 |  |  | 3,1 |  | 11,0 |  |  | 17,5 |  |  | 2,7 |  |  | 0,78 |  |  | 8,7 |  |  | 17,5 |  |  |  | 16,5 |  |  | 1,4 |  |  | 9,0 |  | ≤20 (2-20)4*0 |
| Натрій, мг/дм3 | 214 |  |  | 132,5 |  | 39,0 |  |  | 87 |  |  | 264 |  |  | 163 |  |  | 23,5 |  |  | 210 |  |  |  | 210 |  |  | 177 |  |  | 35,0 |  | ≤200 (2-20)4* |
| Барій, мг/дм3 | 0,093 |  |  | 0,001 |  | 0,005 |  |  | 0,122 |  |  | 0,007 |  |  | 0,0008 |  |  | 0,003 |  |  | 0,096 |  |  |  | 0,093 |  |  | 0,0009 |  |  | 0,003 |  | ≤0,1 |
| Найменування показників | №40 |  |  | №41 |  | №44 |  |  | №48 |  |  | №49 |  |  | №50 |  |  | №51 |  |  | №53 |  |  |  | №54 |  |  | №55 |  |  | №56 |  | ДСТУ 7525:2014 |
| Берилій, мг/дм3 | 2,6×10-6 |  |  | 4,0×10-6 |  | 11,9×10-6 |  |  | 3,8×10-6 |  |  | 1,3×10-6 |  |  | 1,3×10-6 |  |  | 10,6×10-6 |  |  | 2,6×10-6 |  |  |  | 5,3×10-6 |  |  | 1,3×10-6 |  |  | 1,3×10-6 |  | відсутність3* |
| Ванадій, мг/дм3 | 86×10-5 |  |  | 15×10-5 |  | 0,8×10-5 |  |  | 24×10-5 |  |  | 106×10-5 |  |  | 31×10-5 |  |  | 4,7×10-5 |  |  | 57×10-5 |  |  |  | 80×10-5 |  |  | 36×10-5 |  |  | 3,2×10-5 |  | - |
| Кадмій, мг/дм3 | <1,0×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  | <1,0×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  |  |  | <1,0×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  | відсутність 3* |
| Кобальт, мг/дм3 | 4,8×10-5 |  |  | 4,8×10-5 |  | 20×10-5 |  |  | 8,5×10-5 |  |  | 0,6×10-5 |  |  | 1,8×10-5 |  |  | 14×10-5 |  |  | 3,9×10-5 |  |  |  | 3,3×10-5 |  |  | 0,9×10-5 |  |  | 13×10-5 |  | відсутність3* |
| Літій, мг/дм3 | 0,036 |  |  | 0,006 |  | 0,022 |  |  | 0,020 |  |  | 0,025 |  |  | 0,001 |  |  | 0,016 |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,035 |  |  | 0,005 |  |  | 0,018 |  | - |
| Миш’як, мг/дм3 | 14×10-5 |  |  | 3,4×10-5 |  | 2,3×10-5 |  |  | 5,5×10-5 |  |  | 17×10-5 |  |  | 4,1×10-5 |  |  | 1,5×10-5 |  |  | 14×10-5 |  |  |  | 17×10-5 |  |  | 6,0×10-5 |  |  | 1,5×10-5 |  | відсутність 3* |
| Нікель, мг/дм3 | 5,9×10-4 |  |  | 3,4×10-4 |  | 21×10-4 |  |  | 0,2×10-4 |  |  | 2,1×10-4 |  |  | 1,3×10-4 |  |  | 2,5×10-4 |  |  | 4,2×10-4 |  |  |  | 5,8×10-4 |  |  | 8,5×10-4 |  |  | 2,8×10-4 |  | відсутність 3* |
| Свинець, мг/дм3 | 20×10-4 |  |  | 11×10-4 |  | 15×10-4 |  |  | 15×10-4 |  |  | 15×10-4 |  |  | 8,9×10-4 |  |  | 15×10-4 |  |  | 8,2×10-4 |  |  |  | 6,3×10-4 |  |  | 5,6×10-4 |  |  | 5,0×10-4 |  | відсутність 3* |
| Селен, мг/дм3 | 6,4×10-4 |  |  | 0,5×10-4 |  | 2,4×10-4 |  |  | 3,7×10-4 |  |  | 5,3×10-4 |  |  | 1,6×10-4 |  |  | 0,2×10-4 |  |  | 6,5×10-4 |  |  |  | 5,0×10-4 |  |  | 0,7×10-4 |  |  | 0,2×10-4 |  | відсутність 3* |
| Ртуть, мг/дм3 | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  |  |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  | відсутність3* |
| Срібло, мг/дм3 | 36×10-6 |  |  | ˂1,0×10-6 |  | 1,0×10-6 |  |  | ˂1,0×10-6 |  |  | ˂1,0×10-6 |  |  | 1,2×10-6 |  |  | 4,5×10-6 |  |  | ˂1,0×10-6 |  |  |  | 5,1×10-6 |  |  | ˂1,0×10-6 |  |  | ˂1,0×10-6 |  | - |
| Стронцій, мг/дм3 | 0,53 |  |  | 0,10 |  | 0,63 |  |  | 0,81 |  |  | 0,04 |  |  | 0,003 |  |  | 0,48 |  |  | 0,54 |  |  |  | 0,53 |  |  | 0,03 |  |  | 0,49 |  | ≤2 |
| Талій, мг/дм3 | 2,2×10-5 |  |  | 1,4×10-5 |  | 0,4×10-5 |  |  | 1,7×10-5 |  |  | 1,2×10-5 |  |  | 1,3×10-5 |  |  | 1,2×10-5 |  |  | 1,5×10-5 |  |  |  | 2,4×10-5 |  |  | 1,3×10-5 |  |  | 3,2×10-5 |  | відсутність 3* |
| Уран, мг/дм3 | 1,3×10-5 |  |  | 0,6×10-5 |  | 0,8×10-5 |  |  | 2,4×10-5 |  |  | 1,7×10-5 |  |  | 0,1×10-5 |  |  | 0,2×10-5 |  |  | 8,8×10-5 |  |  |  | 0,3×10-5 |  |  | 0,1×10-5 |  |  | 0,1×10-5 |  | - |
| Хром, мг/дм3 | 27,5×10-4 |  |  | 4,3×10-4 |  | 1,0×10-4 |  |  | 7,8×10-4 |  |  | 34×10-4 |  |  | 7,6×10-4 |  |  | 2,3×10-4 |  |  | 18,5×10-4 |  |  |  | 25×10-4 |  |  | 12×10-4 |  |  | 1,6×10-4 |  | відсутність3* |
| Інтегральний показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний органічний вуглець, мг/дм3 | 0,62 |  |  | 1,4 |  | 1,8 |  |  | 1,0 |  |  | 0,86 |  |  | 1,6 |  |  | 2,5 |  |  | 0,76 |  |  |  | 0,6 |  |  | 1,0 |  |  | 2,09 |  | ≤1,5 |

Таблиця 2   ̶  Результати мікробіологічного дослідження води

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №40 | №41 | №44 | №48 | №49 | №50 | №51 | №53 | №54 | №55 | №56 | ДСанПіН 2.2.4-171-10 | ДСТУ 7525:2014 |
| Загальні коліформи, (Число бактерій групи кишкових паличок- коліформних мікроорганізмів), КУО/100 см3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. |
| E.coli (Число термостабільних кишкових паличок- фекальних коліформ), КУО/100 cм3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. |
| Загальне мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 37о С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤100 | 20 |
| Загальне мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 22о С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |

Висновки:

За хімічними показниками

Мінералізація в усіх зразках води  знаходиться в межах 591-910 мг/дм3; вміст сульфатів в зразках №№40, 48, 49, 54 – 9,6 -38,4 мг/дм3,

в усіх інших -<  4,0мг/дм3; хлоридів – 17,0 - 271 мг/дм3;

Вміст хлороформу та ін. ТГМ  ̶   нижче межі визначення. Сорг. – в бюветах №№44,50, 51, 56 дещо вищі

нормативних значень(1,06 - 2,09 мг/дм3).

Вміст заліза в усіх бюветах не перевищує нормативні значення (0,08 - 0,14 мг/дм3)

Не типові значення деяких показників в бюветах № 40, 41,48, 49,50,53,54, 55: вміст  натрію 87 - 214 мг/дм3, а також підвищений вміст хлоридів(32,7 - 271 мг/дм3) може вказувати на застосування у водопідготовці хлориду натрію (іонобмінна технологія).

За мікробіологічним показниками

Згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10,Україна та  ДСТУ 7525:2014 вода в усіх  досліджених бюветах  відповідає нормативним значенням.

Таблиця 3 ̶  Результати дослідження води біотестуванням

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГДК | Нормат. докум.*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №40 | №41 | №44 | №48 | №49 | №50 | №51 | №53 | №54 | №55 | №56 |  |  |
| Гостра та хронічна токсичність риб, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | *1) |
| - Хронічна токсичність церіодафнія, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | відс. (± 5 %) | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах крові), ‰ | 0,66 | 0,33 | 0,33 | 0 | 1,98 | 0,66 | 0,66 | 0,33 | 0,66 | 1,32 | 0 | 0,33 | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах зябер). ‰ | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 1,32 | 0,66 | 0,33 | 0 | 0,33 |  | 0 | 0,33 | *3) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах хвостового плавця). ‰ | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,99 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0,99 | 0 | 0,33 | *3) |
| - Індекс генотоксичності на рибі. ‰ | 0,33 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1,43 | 0,44 | 0,44 | 0,11 | 0,33 | 1,21 | 0 | 0,33 | *3) |
| Індекс загальної токсичності на гідрах. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15,38 | 14,29 | 0 | 0 | 43,75 | 5,5 | відс. (± 5 %) | *4) |
| Сумарний ефект (розм.-ваг. характ. корінців цибулі). % | -16,72 | -13,4 | -31,57 | -2,57 | -31,06 | -10,45 | -27,11 | +1,12 | -16,84 | -18,99 | -15,6 | 10 | *5) |
| Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах цибулі). ‰ | 0,66 | 0,66 | 0 | 0 | 1,65 | 0,99 | 0,99 | 0,33 | 0 | 0 | 0,66 | 0,33 | *5) |

*1) ДСТУ 4075-2001. Якiсть води. Визначання гострої летальної  токсичностi хiмiчних речовин та води на прiсноводнiй рибi [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei. Cyprinidae)]. Напiвстатичний метод (ISO 7346-2:1996. MOD)

*2) ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України. 2014. – 36 с.

*3) Патент України (№ 67315а). Спосіб оцінки генотоксичності водного середовища. Заявник ІКХХВ НАН України. Архипчук В.В.. Гаранько Н.М.. Гончарук В.В. 2004. бюл. №6.

*4)  Trottier S.. Blaise C. Kusui T. Johnson E.M.//Envir.Toxicol.Water Qual.-1997.-12- P.265-271

*5)  Fiskesjo G.//Ibid.-1993.-8.-P.461-470.

За результатами біотестування

Оцінка рівня токсичності за класифікацією (I-V клас) на основі проведеного біотестування вод:

На основі проведеного біотестування вод на рівні організму риб всі зразки вод не проявили гострої та хронічної токсичності;

У зразках вод №40, №41, №44, №48, №50, №51, №53, №54, №56  за частоти ядерних порушень відповідно до ДСТУ 7387:2013 спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові ( 0,66‰; 0,33‰; 0,33‰; 0‰; 0,66‰; 0,66‰; 0,33‰,0,66‰,0‰). Таким чином, за результатами індексу генотоксичності на рибі (0,33 ‰; 0,11 ‰; 0,11‰; 0,11‰; 0,44‰; 0,44‰,0,11‰,0,33‰,0‰) зразки цих вод відноситься за класифікацією рівня токсичності до – безпечні води;

У зразках №49, №55  спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові, ( 1.98‰;1.32‰)  – відповідно. Таким чином за результатами індексу генотоксичності на рибі (1.43‰;1.21‰) – відповідно, за класифікацією рівня токсичності (I-V клас)  вода відносяться до ІІ класу– небезпечні води.

На основі проведеного біотестування вод на рівні організму на гідрах: у зразках води  № 49, №55  (50%, 43,75% відповідно)  виявлено гостру токсичність, ця вода відноситься до категорії - небезпечні води; №50, №51,–  (15,38%, 14,29%  відповідно) проявили загальну токсичність, ці води відносяться до категорії – умовно небезпечні води, №40, №41, №44, №48,№53,№54,№56   – не проявили токсичності, і відносяться до категорії – безпечні води

На рівні організму церіодафнія, у всіх зразках  води токсичності не встановлено відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74: 2003.

За розмірно-ваговими показниками зразки вод №48, №50, №53 – (-2,57%,-10,45%,+1,12%) відповідно  відноситься до категорії  безпечні води, зразки вод №40, №41, №54, №55, №56 – (-16,72%, -13,4%, -16,84%, -18,99%, -15,6%) відповідно відноситься до категорії  умовно безпечні води,  №44, №49, №51 – (-31,57%,-31,06%,-27,11%)  відповідно відносяться до категорії – умовно небезпечні води.

На основі проведеного біотестування вод на рослинах – цибулі Аllium Cepa (L) за частоти ядерних порушень у зразках № 44, № 48,

№ 53, № 54,№ 55  спостерігався генотоксичний ефект. Таким чином, за результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі ( 0‰,0‰,0.33‰, 0‰, 0‰ ) – відповідно, ці зразки вод відносяться за класифікацією рівня токсичності до класу –  безпечні води;

На основі проведеного біотестування вод на рослинах – цибулі Аllium Cepa (L) за частоти ядерних порушень у зразках води № 40, № 41, № 50, № 51,№ 56 спостерігався генотоксичний ефект. Таким чином, за результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі (0,66‰, 0,66‰,0,99‰,0,99‰,0,66‰,) – відповідно, цей зразок води відноситься за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до I класу –  умовно безпечні води;

На основі проведеного біотестування вод на рослинах – цибулі Аllium Cepa (L) за частоти ядерних порушень у зразку води № 49 спостерігався генотоксичний ефект. Таким чином, за результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі (1,65‰) – відповідно, цей зразок води відноситься за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до II класу – небезпечні води;

Загальний висновок:

- Зразки №40, №41, №44, №48, №53, №54  – відносяться до категорії безпечні води,

- Зразки №50, №51, №56,– відносяться до категорії – умовно безпечні води.

- Зразок води з бювету №49,№55  проявив гостру токсичність і відноситься до категорії – небезпечні води,

Зав. відділу аналітичної та радіохімії

ІКХХВ НАН України, д.х.н.                                    			                               	   Г.М. Пшинко

Відповідальний виконавець НТЦВВ,

с.н.с. відділу хімії, фізики та біології води			                                                М.М. Саприкіна

Відповідальний виконавець науково-технічного центру

випробування води, к.б.н, н.с.

лабораторії біомаркерів та біотестування		                                                            І.А. Злацький

27 лютого 2018 року