НаціональнаАкадемія наук України

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського

Науково-технічний центр випробування води

Адреса: 03142, Київ - 142, б. Вернадського, 42

Телефон: (044) 424-01-96	Факс: (044) 423-82-24

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  ІКХХВ ім. А.В. Думанського

НАН України академік НАНУ

____________________ В.В. Гончарук

«_____»__________________ 2017 р.

П Р О Т О К О Л № 8 /2017

за результатами випробування зразків  води

з  бюветів Голосіївського району м. Києва

Всього сторiнок  7

Науково-технічний центр випробування води ІКХХВ НАН України

атестований на технічну компетентність та незалежність

Свідоцтво про атестацію№ ПТ- 423/15 видане  27 листопада 2015 р.

Укрметртестстандартом Держспоживстандарту  України

Київ

1. Мета випробувань – дослiдження зразків води з бюветів за хімічними, мікробіологічними та токсикологічними показниками.

2.Об’єкт випробування: бювети Голосіївського району м. Києва: №1 – вул. Васильківська, 47,  №3 – вул. Героїв Оборони, 10-12, №5– вул. Якубовського, 8,  №6 – вул. Глушкова, 63, №7– провул. Жуковського, 8-12,  №13 – вул. Деміївська, 33-35, №14 – вул. Заболотного, 92-96, вул. Теремківська, 2 (згідно акту відбору   проб  від  30 жовтня 2017 р.).

3.  Відбір проб: проби води відібрані та надані на випробування Замовником 30.10.2017 р.

4. Замовник – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України.

5. Результати випробувань - Аналіз води проведений 30 жовтня – 20 листопада 2017 р. Результати  наведено в таблицях 1 -  3.

Таблиця 1   ̶  Результати хімічного дослідження води

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №3 |  |  | №5 |  |  | №6 |  |  | №7 |  |  | №13 | №14 |  |  | Терем- ківська, 2 |  |  | ДСТУ 7525:2014 |  |  |
| 2.Фізико-хімічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водневий показн., рН | 7,61 |  | 7,55 |  |  | 7,62 |  |  | 7,53 |  | 7,67 |  | 7,54 |  |  | 7,66 |  |  | 7,52 |  |  | 6,5-8,5 |  |
| Жорсткість загальна, мг-екв/дм3 | 5,8 |  | 6,05 |  |  | 5,6 |  |  | 5,7 |  | 5,0 |  | 10,6 |  |  | 5,4 |  |  | 4,2 |  |  | ≤7,0 (1,5-7,0)2* |  |
| Кальцій, мг/дм3 | 91,0 |  | 108,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 83,0 |  | 184,0 |  |  | 67,0 |  |  | 48,0 |  |  | ≤130 (25-75)4* |  |
| Магній, мг/дм3 | 15,0 |  | 7,8 |  |  | 7,2 |  |  | 8,4 |  | 10,2 |  | 16,8 |  |  | 24,6 |  |  | 21,6 |  |  | ≤80 (10-50)2* |  |
| Гідрокарбонати, мг/дм3 | 384 |  | 384 |  |  | 378 |  |  | 378 |  | 329 |  | 403 |  |  | 403 |  |  | 293 |  |  | - |  |
| Лужність загальна, мг-екв/дм3 | 6,3 |  | 6,3 |  |  | 6,2 |  |  | 6,2 |  | 5,4 |  | 6,6 |  |  | 6,6 |  |  | 4,8 |  |  | ≤6,5 (0,5-6,5)2* |  |
| Сухий залишок, мг/дм3 | 368 |  | 372 |  |  | 358 |  |  | 382 |  | 341 |  | 823 |  |  | 387 |  |  | 353 |  |  | ≤1000 (200-500)2* |  |
| Мінералізація, мг/дм3 | 528 |  | 537 |  |  | 521 |  |  | 530 |  | 464 |  | 845 |  |  | 540 |  |  | 480 |  |  | - |  |
| Залізо (заг.), мг/дм3 | 0,12 |  | 0,14 |  |  | 0,20 |  |  | 0,30 |  | 0,11 |  | 0,10 |  |  | 0,035 |  |  | 1,0 |  |  | відсутність3* |  |
| Марганець, мг/дм3 | 0,21 |  | 0,21 |  |  | 0,22 |  |  | 0,21 |  | 0,093 |  | 0,21 |  |  | 0,25 |  |  | 0,023 |  |  | відсутність3* |  |
| Найменування показників | №1 |  | №3 |  |  | №5 |  |  | №6 |  | №7 |  | №13 |  |  | №14 |  |  | Терем- ківська, 2 |  |  | ДСТУ 7525:2014 |  |
| Мідь, мг/дм3 | 11,0×10-4 |  | <0,004 |  |  | <0,004 |  |  | 5,5× 10-4 |  | <0,004 |  | <0,004 |  |  | 28,1×10-4 |  |  | 21,8×10-4 |  |  | відсутність3* |  |
| Цинк, мг/дм3 | 0,005 |  | <0,005 |  |  | 0,028 |  |  | 0,0007 |  | 0,0007 |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  | 0,002 |  |  | відсутність3* |  |
| Сульфати, мг/дм3 | <4,0 |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | 12,0 |  | 7,2 |  | 129,6 |  |  | <4,0 |  |  | 33,6 |  |  | ≤150 |  |
| Хлориди, мг/дм3 | 10,2 |  | 8,5 |  |  | 8,5 |  |  | 3,4 |  | 5,1 |  | 81,7 |  |  | 3,4 |  |  | 22,1 |  |  | ≤150 |  |
| Тригалогенметани (сума), мг/дм3 | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | відсутність3* |  |
| Дибромхлорметан, мг/дм3 | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | відсутність3* |  |
| Чотирихлористий вуглець, мг/дм3 | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | відсутність3* |  |
| Хлороформ, мг/дм3 | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | відсутність3* |  |
| 3. Санітарно-токсикологічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) неорганічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фториди, мг/дм3 | 0,32 |  |  | 0,46 |  |  | 0,29 |  |  | 0,38 |  | 0,11 |  | 0,15 |  |  | 0,29 |  |  | 0,70 |  |  | 0,71,5 |
| Сірководень, мг/дм3 | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  | - |
| Йод, мкг/ дм3 | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | - |
| Броміди, мг/дм3 | ˂0,02 |  |  | ˂0,02 |  |  | ˂0,02 |  |  | ˂0,02 |  | ˂0,02 |  | 0,025 |  |  | ˂0,02 |  |  | 0,11 |  |  | відсутність3* |
| Алюміній, мг/дм3 | <0,005 |  |  | 0,0005 |  |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |  | 0,013 |  |  | відсутність3* |
| Кремнiй (Si), мг/дм3 | 9,8 |  |  | 9,3 |  |  | 9,8 |  |  | 8,0 |  | 10,0 |  | 6,0 |  |  | 10,6 |  |  | 9,8 |  |  | - |
| Калій, мг/дм3 | 6,33 |  |  | 6,70 |  |  | 6,70 |  |  | 6,90 |  | 6,25 |  | 10,0 |  |  | 8,60 |  |  | 12,20 |  |  | ≤20 (2-20)2* |
| Натрій, мг/дм3 | 11,1 |  |  | 11,8 |  |  | 10,5 |  |  | 12,8 |  | 12,8 |  | 14,0 |  |  | 22,7 |  |  | 38,0 |  |  | ≤200 (2-20)2* |
| Барій, мг/дм3 | 0,005 |  |  | 0,008 |  |  | 0,005 |  |  | 0,007 |  | 0,003 |  | 0,006 |  |  | 0,004 |  |  | 0,086 |  |  | ≤0,1 |
| Найменування показників | №1 |  |  | №3 |  |  | №5 |  |  | №6 |  | №7 |  | №13 |  |  | №14 |  |  | Терем- ківська, 2 |  |  | ДСТУ 7525:2014 |
| Берилій, мг/дм3 | 12,6×10-5 |  |  | 1,1×10-5 |  |  | 5,1×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  | 0,9×10-5 |  | 1,9×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  |  | 0,6×10-5 |  |  | відсутність3* |
| Ванадій, мг/дм3 | 1,1×10-4 |  |  | 0,5×10-4 |  |  | 0,7×10-4 |  |  | 0,6×10-4 |  | 0,4×10-4 |  | 2,3×10-4 |  |  | 0,4×10-4 |  |  | 1,4×10-4 |  |  | - |
| Кадмій, мг/дм3 | 9,3×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  |  | 5,1×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  | 1,3×10-5 |  | 0,3×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  |  | 1,7×10-5 |  |  | відсутність3* |
| Кобальт, мг/дм3 | 4,6×10-4 |  |  | 3,2×10-4 |  |  | 3,1×10-4 |  |  | 2,9×10-4 |  | 2,3×10-4 |  | 4,2×10-4 |  |  | 1,9×10-4 |  |  | 1,5×10-4 |  |  | відсутність3* |
| Літій, мг/дм3 | 0,010 |  |  | 0,012 |  |  | 0,010 |  |  | 0,008 |  | 0,015 |  | 0,017 |  |  | 0,010 |  |  | 0,027 |  |  | - |
| Миш’як, мг/дм3 | 17,1×10-5 |  |  | 9,3×10-5 |  |  | 9,1×10-5 |  |  | 12,4×10-5 |  | 5,7×10-5 |  | 14,3×10-5 |  |  | 6,1×10-5 |  |  | 8,7×10-5 |  |  | відсутність3* |
| Нікель, мг/дм3 | 9,2×10-4 |  |  | 7,9×10-4 |  |  | 8,1×10-4 |  |  | 8,4×10-4 |  | 7,3×10-4 |  | 11,8×10-4 |  |  | 15,0×10-4 |  |  | 8,8×10-4 |  |  | відсутність3* |
| Свинець, мг/дм3 | 7,6×10-4 |  |  | 2,9×10-4 |  |  | 3,9×10-4 |  |  | 4,0×10-4 |  | 2,9×10-4 |  | 3,1×10-4 |  |  | 13,4×10-4 |  |  | 11,1×10-4 |  |  | відсутність3* |
| Селен, мг/дм3 | 2,7×10-4 |  |  | 1,2×10-4 |  |  | 2,7×10-4 |  |  | 1,2×10-4 |  | 2,5×10-4 |  | 2,3×10-4 |  |  | 1,9×10-4 |  |  | 2,6×10-4 |  |  | відсутність3* |
| Ртуть, мг/дм3 | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  |  | відсутність3* |
| Срібло, мг/дм3 | 13,4×10-5 |  |  | 4,6×10-5 |  |  | 8,8×10-6 |  |  | 5,0×10-5 |  | 6,0×10-5 |  | 3,8×10-5 |  |  | 7,5×10-5 |  |  | 2,2×10-5 |  |  | - |
| Стронцій, мг/дм3 | 0,61 |  |  | 0,63 |  |  | 0,68 |  |  | 0,66 |  | 0,53 |  | 1,07 |  |  | 0,47 |  |  | 0,62 |  |  | ≤2 |
| Талій, мг/дм3 | 11,9×10-5 |  |  | 1,5×10-5 |  |  | 7,0×10-5 |  |  | 0,2×10-5 |  | 2,7×10-5 |  | 3,9×10-5 |  |  | 2,2×10-5 |  |  | 2,9×10-5 |  |  | відсутність 3* |
| Уран, мг/дм3 | 2,2×10-4 |  |  | 0,8×10-4 |  |  | 1,2×10-4 |  |  | 0,6×10-4 |  | 1,1×10-4 |  | 0,4×10-4 |  |  | 0,3×10-4 |  |  | 0,7×10-4 |  |  | - |
| Хром, мг/дм3 | 1,6×10-4 |  |  | 0,02×10-4 |  |  | 0,6×10-4 |  |  | 0,06×10-4 |  | 0,3×10-4 |  | 5,7×10-4 |  |  | 0,7×10-4 |  |  | 2,7×10-4 |  |  | відсутність3* |
| Інтегральний показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний органічний вуглець, мг/дм3 | 1,8 |  |  | 2,1 |  |  | 1,6 |  |  | 1,9 |  | 2,0 |  | 2,3 |  |  | 0,8 |  |  | 1,3 |  |  | ≤1,5 |
| Примітки: 1* ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 36 с.; 2* - величина, зазначена в дужках – оптимальний вміст в межах; 3* - нижче межі визначення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2   ̶  Результати мікробіологічного дослідження води

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №3 | №5 | №6 | №7 | №13 | №14 | Терем-ківська, 2 | ДСанПіН 2.2.4-171-10 | ДСТУ 7525:2014 |
| Загальні коліформи, (Число бактерій групи кишкових паличок- коліформних мікроорганізмів), КУО/100 см3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутність | відсутність |
| E.coli (Число термостабільних кишкових паличок- фекальних коліформ), КУО/100 cм3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутність | відсутність |
| Загальне мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 37о С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤100 | 20 |
| Загальне мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 22о С | 100 | 1 | 70 | 7 | 350 | 160 | 1600 | 2400 | - | 20 |

Загальні висновки  на основі хімічного і мікробіологічного досліджень

За хімічними показниками:

Мінералізація в усіх зразках води  знаходиться в межах 464-845 мг/дм3; вміст сульфатів в зразку №13 -129,6  мг/дм3, в усіх інших -<  4,0 мг/дм3; хлоридів - 3,4-81,7 мг/дм3;

Вміст хлороформу та ін. ТГМ  ̶   нижче межі визначення. Сорг. – в бюветах №№1, 3, 5, 6, 7, 13 дещо вищі нормативних значень.

Відхилення:  В бюветах №№5, 6  і вул.Теремківська,2 вміст заліза перевищує нормативні значення (0,20-1,0 мг/дм3)– в усіх інших –

в межах 0,035-0,14 мг/дм3.

Не типові значення деяких показників в бюветі № 13: жорсткість -10,6 мг-екв/дм3, вміст  кальцію 184 мг/дм3; в бюветі по вул. Теремківській вміст натрію- 38 мг/дм3, калію– 12,2 мг/дм3, а також підвищений вміст хлоридів  може вказувати на застосування у водопідготовці хлориду натрію (іонобмінна технологія).

За мікробіологічним показниками:

Згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10, Україна:  вода в усіх  досліджених бюветах  відповідає нормативним значенням

Згідно ДСТУ 7525:2014, Україна: вода у  досліджених бюветах № 1, 5, 7, 13, 14 та бюветі, розташованому за адресою Теремківська, 2 не відповідає нормативним значенням. Зростання числа колоній мікроорганізмів при (22 °С), свідчить про погіршення санітарно-гігієнічного стану системи водопідготовки чи водопостачання. Крім того, різке підвищення цього показника може свідчити про появу джерела забруднення або виникнення умов для вторинного розмноження мікроорганізмів.

Таблиця 3 ̶  Результати дослідження води біотестуванням

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  | ГДК | Нормат. докум.*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №3 | №5 | №6 | №7 | №13 | №14 | Терем- ківська,2 |  |  |
| Гостра та хронічна токсичність риб, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | *1) |
| - Хронічна токсичність церіодафнія, % | 0 | 20 | 0 | 10 | 80 | 10 | 10 | 0 | відс. (± 5 %) | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах крові), ‰ | 1,32 | 0,33 | 0,66 | 0,33 | 1,65 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах зябер). ‰ | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 0 | 0,66 | 0 | 0,33 | *3) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на кліт. хвост. плавця),‰ | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,99 | 0 | 0 | 0,66 | 0,33 | *3) |
| - Індекс генотоксичн. на рибі. ‰ | 0,77 | 0,11 | 0,22 | 0,11 | 1,32 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | *3) |
| Індекс загальної токсичності на гідрах. % | 41,66 | 5,88 | 0 | 5 | 64,29 | 5,5 | 13,3 | 7,14 | відс. (± 5 %) | *4) |
| Сум. ефект (розм.-ваг. характ. корінців цибулі). % | +6,23 | -14,53 | -33,62 | +9,56 | -26,78 | -48,69 | -26,46 | -23,34 | 10 | *5) |
| Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах цибулі). ‰ | 0,99 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,99 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | *5) |

*1) ДСТУ 4075-2001. Якiсть води. Визначання гострої летальної  токсичностi хiмiчних речовин та води на прiсноводнiй рибi [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei. Cyprinidae)]. Напiвстатичний метод (ISO 7346-2:1996. MOD)

*2) ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України. 2014. – 36 с.

*3) Патент України (№ 67315а). Спосіб оцінки генотоксичності водного середовища. Заявник ІКХХВ НАН України. Архипчук В.В.. Гаранько Н.М.. Гончарук В.В. 2004. бюл. №6.

*4)  Trottier S.. Blaise C.. Kusui T.. Johnson E.M.//Envir.Toxicol.Water Qual.-1997.-12- P.265-271

*5)  Fiskesjo G.//Ibid.-1993.-8.-P.461-470.

За результатами біотестування

На основі проведеного біотестування вод на рівні організму риб зразки №1, №3, №5, №6, Теремківська 2 не проявили гострої та хронічної токсичності; Зразки води №13,№14 проявили - хронічну токсичність, зразок води №7 проявив - гостру токсичність.

Зразки вод №3, №5, №6, №13, №14, Теремківська 2  за частоти ядерних порушень відповідно до ДСТУ 7387:2013 спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові ( 0,33‰,0,66‰,0,33‰,0‰,0,33‰,0,33‰). Таким чином, за результатами індексу генотоксичності на рибі (0.11‰;0.22‰;0.11‰;0‰,0,33‰,0,33‰) зразки цих вод відноситься за класифікацією рівня токсичності) до класу – безпечні води;

У зразку № 1, спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові, ( 1.32‰;)  – відповідно. Таким чином за результатами індексу генотоксичності на рибі ( 0.77‰) – відповідно, за класифікацією рівня токсичності (I-V клас)  води відносяться до І класу– умовно безпечні води;

У зразку № 7, спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові, ( 1.65‰;)  – відповідно. Таким чином за результатами індексу генотоксичності на рибі ( 1.32‰) – відповідно, за класифікацією рівня токсичності (I-V клас)  води відносяться до ІІ класу– небезпечні води.

На основі проведеного біотестування вод на рівні організму на гідрах: зразки води №1, №7– 41,66%,64,29% відповідно, виявлено гостру токсичність; № 14, Теремківська 2 – 13,3%, 7,14% відповідно проявили загальну токсичність, №3, №5, №6, №13, – не проявили токсичності, і відносяться до категорії – безпечні води

На рівні організму церіодафнія, зразок води №3 - 20%,  - відповідно, проявив хронічну токсичність відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74: 2003.

На рівні організму церіодафнія, зразок води №7 - 80%,  - відповідно, проявив гостру токсичність відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74: 2003.

У зразках №1, №5, № 6, №13, №14, Теремківська 2 - токсичності не встановлено відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74: 2003.

За розмірно-ваговими показниками зразки вод №1, №6, відносяться до категорії безпечні води, зразок води №3 відноситься до категорії  умовно безпечні води, №5, №7, №14, Теремківська 2 відносяться до категорії – умовно небезпечні води. зразок води №13 відноситься до категорії  небезпечні води.

На основі проведеного біотестування вод на рослинах – цибулі Аllium Cepa (L) за частоти ядерних порушень  у  зразках №3, №5,

№6, №13,№14 Теремківська 2 спостерігався генотоксичний ефект. Таким чином, за результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі (0.33‰, 0.33‰, 0‰, 0‰, 0‰,0,33‰) – відповідно, ці зразки вод відносяться за класифікацією рівня токсичності до класу –  безпечні води;

На основі проведеного біотестування вод на рослинах – цибулі Аllium Cepa (L) за частоти ядерних порушень у зразках води №1, №7 спостерігався генотоксичний ефект. Таким чином, за результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі (0,99‰,  0,99‰) – відповідно, цей зразок води відноситься за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до I класу –  умовно безпечні води;

Загальний висновок:

- Зразки №5, №6, – відносяться до категорії безпечні води,

- Зразки №1, №3, №14, вул.Теремківська – відносяться до категорії – умовно безпечні води.

- Зразок №13 – відносяться до категорії – умовно небезпечні води.

- Зразок води з бювету №7 проявив гостру токсичність і відноситься до категорії – небезпечні води,

Зав. відділу аналітичної та радіохімії

ІКХХВ НАН України, д.х.н.                                    			                                 Г.М. Пшинко

Відповідальний виконавець НТЦВВ,

с.н.с. відділу хімії, фізики та біології води			                                              М.М. Саприкіна

Відп. виконавець НТЦ ВВ, д.х.н, с.н.с.

лабораторії біомаркерів та біотестування			                                               О.В. Дацкевич

20 листопада 2017 р.